****

****

**Aggregaat diesel 100KVA 380/230V**

**Aggregaten worden gebruikt op plaatsen waar geen- of onvoldoende elektrisch vermogen beschikbaar is, zoals op plaatsen waar geen aansluiting op het lichtnet voorhanden is.**

**Atlas Copco QAS100**

- Eigen gewicht: 1960 kg
- Transportlengte: 2,94 meter
- Transporthoogte: 1,50 meter
- Transportbreedte: 1,10 meter
- Brandstof: Diesel
- Tankinhoud: 168 liter
- Externe tankaansluiting: ja
- Brandstof verbruik l/u (%belast): 2,62(0%) 12,14(50%) 16,90(75%) 22,38(100%)

****- Aansluiting 220V: 1x 16A 2P
- Aansluiting 380V: 1x 16A 5P, 1x 32A 5P, 1x 63A 5P, 1x 125A 5P
- Aansluiting klemmenstrook: 1x
- KVA: 100
- KW: 80
- Ampère: 144

**SDMO R110K**

- Eigen gewicht: 2554 kg
- Transportlengte: 2,60 meter
- Transporthoogte: 1,90 meter
- Transportbreedte: 1,17 meter
- Brandstof: Diesel
- Tankinhoud: 190 liter
- Externe tankaansluiting: ja
- Brandstof verbruik l/u (%belast): 3,98(0%) 12,36(50%) 18(75%) 23,78(100%)

- Aansluiting 220V: 2x 16A 2P
- Aansluiting 380V: 2x 32A 5P, 1x 63A 5P
- Aansluiting klemmenstrook: 1x
- KVA: 100
- KW: 80
- Ampère: 144