## Blad1
| Kolom1 | Kolom2
| Voltage | 400V 3Ph
| Frequency | 50 Hz
| Piek spanning | 30 kVA
| 2000 Watt | 20:00 uur
| 4000 Watt | 10:00 uur
| 6000 Watt | 7:00 uur
| 8000 Watt | 5:00 uur
| 10000 Watt | 4:00 uur
| 12000 Watt | 3:50 uur
| 16000 Watt | 2:50 uur
| 20000 Watt | 1:50 uur
| 25000 Watt | 0:45 uur
| 30000 Watt | 0:30 uur
Oplaadtijd
| Accu’s op 30% (bij geen andere verbruikers) | 7:00 uur
| Kolom1 | Kolom2
| 24 accu’s | Victron AGM BAT412201080
| Voltage | 12V
| Vermogen | 220 Ah
| Afmetingen (L x B x H ) | 522 x 238 x 240 mm.
| Gewicht | 65 kg.
| Kolom1 | Kolom2
| Afmetingen (L x B x H ) | 2000 x 1150 x 1530 mm.
| Gewicht | 2500 kg.
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3
Pos. |  | Omschrijving
1. |  | Aardlekschakelaars 63A input
2. |  | Aardlekschakelaars 32A input
3. |  | Controlepaneel
4. | Aan/uit schakelaar | ▲Aan
▼Uit
5. |  | Aardlekschakelaars uitgaand
6. |  | 63A input
7. |  | 32A input
8. |  | Stand-by generator verbinding en controlelamp
9. |  | NOODSTOP
10. |  | 1Ph 230V aansluiting
11. |  | 3Ph 400V aansluiting
12. |  | Fase controlelamp OK 63A input
13. |  | Fase controlelamp OK 32A input
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3
Nr. | Code | Omschrijving
1. | C004-006 | Scharnier
2. | 301-027 | Bovenplaat
3. | C003-117 | Centraal hijsoog
4. | C003-055 | Sluiting
5. | 301-032 | Toegangsluik bedieningspaneel
6. | 301-021 | Voorplaat
7. | 301-029 | Linker deur
8. | 301-023 | Hoekplaat links
9. | 042-024 | Beschermplaat ventilator
10. | 114753-1 | Ventilator
11. | 301-033 | Behuizing ventilator
12. | 301-028 | Omkasting achterzijde
13. | C003-550 | Scharnier
14. | 301-034 | Toegangsluik voorzijde
15. | C003-278 | Sluiting
16. | 301-031 | Plaat voorzijde
17. | 301-022 | Hoekplaat
18. | 301-029 | Toegangsluik rechts
19. | 301-025 | Beugel
20. | 301-024 | Hoekplaat rechts
21. | 301-038 | Afdekplaat onderzijde
22. | 301-007 | Onderframe
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3
Nr. | Code | Omschrijving
1. | C003-030 | Circuit breaker afdekplaat
2. | C001-018-040 | 4 polige 40A automatische aardlekschakelaar
3. | C001-605 | Victron controller
4. | C001-735-R | Rode signaleringslamp
5. | C001-735-BL | Blauwe signaleringslamp
6. | C001-262 | 2 weg-schakelaar
7. | 301-012 | Voorplaat bedieningspaneel
8. | 301-013 | Aluminium platen
9. | C003-069 | Circuit breaker afdekplaat
10. | C001-097-40 | 4 polige 40A ELCB
11. | C001-018-040 | 4 polige 40A automatische aardlekschakelaar
12. | C001-734 | 48V relais
13. | C001-681 | Timer
14. | C001-019-6 | 1 polige 6A automatische aardlekschakelaar
15. | 301-043 | Achterplaat bedieningspaneel
16. | C003-286-V | Groene LED signaleringslamp
17. | C001-735-B | Witte signaleringslamp
18. | C001-735-G | Gele signaleringslamp
19. | C001-735-V | Groene signaleringslamp
20. | C001-482 | 400V 3P+N+T 63A connector
21. | C001-629 | 400V 3P+N+T 32A connector
22. | C008-001 | 4P Scame voedingsconnector
23. | C003-940 | Noodstop 2nc+1no
24. | C001-317 | 230V 1P+N+T 32A connector
25. | C001-318 | 400V 3P+N+T 32A connector
26. | C001-738 | Fase monitoring relais
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3
Nr. | Code | Omschrijving
1. | 301-010 | Behuizing controllers
2. | C003-943 | 220 ohm 150W resistor
3. | C003-942 | 4 microF 400V capacitor
4. | 301-008 | Victrons behuizing
5. | 301-009 | Victrons bevestiging
6. | C001-692 | Victron Quattro 48/10000/140
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3
Nr. | Code | Omschrijving
1. | 301-045 | Borgingsplaat
2. | C001-348-N | Zwarte M16 aansluiting
3. | C001-348-R | Rode M16 aansluiting
4. | 301-002 | Frame
5. | 301-040 | Bevestiging accu’s
6. | C001-724 | Accu
7. | 301-003 | Slede
8. | 301-006 | Borging slede
9. | 301-014 | Borgplaat accu’s
10. | 301-039 | Plaat accu’s
11. | C001-733 | Teleruptor
12. | 301-044 | Teleruptor bescherming